| OFPPT |  |
| --- | --- |
|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |

Dossier d’Appel D’offres

Ouvert sur offres de prix

N°     06 / 2020

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur froid et climatisation destinés aux Etablissements de Formation Professionnelle de l’OFPPT ; répartie en lots suivants : - Lot N°1 : Appareils de mesure et de contrôles - Lot N°2 : Chambres froides et installations frigorifiques - Lot N°3 : Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter et multi-compresseur - Lot N°4 : Equipement pour cabines de montage - Lot N°5 : Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Eau - Lot N°6 : Banc didactique pour l’étude des composants et des pannes dans les installations frigorifiques - Lot N°7 : Equipements de froid et climatisation - Lot N°8 : Equipements de traitement d’air

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

- ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………. du  ……………………….

Objet du marché :

- Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur froid et climatisation destinés aux Etablissements de Formation Professionnelle de l’OFPPT ; répartie en lots suivants :

Lot n° … : ……………………

Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de  l'article 17 et  alinéa 3 paragraphe 3 de  l'article 17, relatif aux marchés publics de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT).

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)

au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société....................................................................

adresse du domicile élu........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

inscrite au registre du commerce........................... (localité) sous le n°................................. (2) et (3)

n° de patente........................(2) et (3)

n° d’identification fiscale…………………………….

n° de l’Identifiant commun de l’Entreprise……………………….(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA : ………………………………………………………….………….………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:………………...........................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :.............................................................(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (à la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) supprimer les mentions inutiles

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

- DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert N°…... sur offres des prix.

Objet du marché :

Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur froid et climatisation destinés aux Etablissements de Formation Professionnelle de l’OFPPT ; répartie en lots suivants :

Lot n°   :

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (prénom, nom et qualité)

agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

adresse du domicile élu :.........................................................................................

affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

inscrit au registre du commerce de..........................................(localité) sous le n° ............................. (1) n° de patente.......................... (1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) ouvert auprès de ……………………………………….

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1)

n° de patente........................(1)

n° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) ouvert auprès de…………………..

n° de l’identifiant Commun de l’Entreprise :……………………………………(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du Règlement des Marchés, approuvé le 18 Chaabane 1435 (16 Juin 2014), et fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article

24 du Règlement des Marchés de l’OFPPT ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 151 du  Règlement des Marchés de l’OFPPT.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des Marchés de l’OFPPT, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc , préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement des Marchés de l’OFPPT.

(*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe (1) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°1 : Appareils de mesure et de contrôles

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DETECTEUR ELECTRONIQUE - 3 niveaux de sensibilité. - Indicateur visuel et sonore de fuites - Détecte tous les réfrigérants CFC, HCFC et HFC | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | THERMOMETRE - Plage de TEMP ± 10% : - 50 + 150 (°C) - SONDE A piquer | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 3 | THERMOMETRE INFRA-ROUGE - Plage de TEMP ± 10% : - 60 + 800 (°C) - SONDE Infra-rouge | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 4 | THERMOMETRE THERMOCOUPLE - Plage de TEMP ± 10% : - 100 + 400 (°C) - Sonde de contact | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 5 | THERMO-HYGROMETRE - Plage de TEMP ± 10% : - 20 à +70°C - Plage de HUMIDITE ± 10% : 5 à 95% - à sonde combinée intégrée | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 6 | ANEMOMETRE - Plage de mesure de la vitesse d’air ± 10% : 0,3 à 35m/sec - Anémomètre portable à hélice ; - Mesure la vitesse d'air et la température ; - Calcule le débit volumétrique ; - Double affichage LCD ; - Affichage de la vitesse ; mini/maxi/moyenne ; - Alimentation par pile ; | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 7 | SONOMETRE Digital - Plages de mesures ± 10% : de 35 à 130 db. - Précision ±1.5dB ± 10% - Microphone à condensateur électrique | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 8 | Station de récupération de fluide frigorigène - Compresseur 1/2CV mini - Plage de fonctionnement ±10% : 0 – 45ºC - Réfrigérants : CFC, HCFC, HFC | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 9 | Balance de charge électronique frigoriste - Capacité : 50 kg - Résolution : 2g - Précision : 0.05% - Affichage : LCD - Mallette de transport. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 10 | Multimètre numérique - Multifonction Complète : Indication de la Batterie Basse, Protection Anti Surcharge Sur Toute Gamme, prise des Données, etc. - Grand Ecran LCD : Affichage très Clair et facile à lire avec une lecture maximale Jusqu’à 6000. - Extinction Automatique - Sonde de Température -40°C – 1000°C; 1 Sac de Transport | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 11 | Ampèremètre à pince - Ampèremétrique numérique AC / DC à tension de poche - Fonctions de base : tension CC / CA, courant continu / alternatif, résistance, continuité, fréquence, température, capacité, faible tension de mesure - Détection de tension sans contact avec une alarme sonore et lumineuse - 1 Pince Ampèremétrique; 1 Sonde de courant; 1 Cordon d'essai rouge / noir; 3 Piles 1.5V AAA ; 1 Sonde de température; 1 Tournevis; 1 Poche ;Mode d'emploi | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 12 | Détecteur électronique de fuites de fluide frigorigène - Mallette de transport, filtre, protocole d'étalonnage et piles - Sensibilité élevée (4g/an) pour détecter les fuites les plus petites - Alarmes visuelle et sonore pour une localisation optimale des fuites - Temps de réaction < 1sec - Normes EN 14624:2012; | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 13 | Détecteur de fuites à bulles de fluide frigorigène en aérosol | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 14 | Vaccumètre numérique Spécifications: - Pression de surcharge maximale : 72 PSI - Intervalle de mesure : 0 --- 10000Pa - Unité de mesure : Pa, mBar, mmHg, Microns Température de fonctionnement : 2 ---- 50°C | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 15 | Thermomètre digital double température | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°1 : Appareils de mesure et de contrôles

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Détecteur Electronique | U | 3 |  |  |
| 2 | Thermomètre | U | 3 |  |  |
| 3 | Thermomètre Infra-Rouge | U | 3 |  |  |
| 4 | Thermomètre Thermocouple | U | 3 |  |  |
| 5 | Thermo-Hygromètre | U | 3 |  |  |
| 6 | Anémomètre | U | 3 |  |  |
| 7 | Sonomètre Digital | U | 3 |  |  |
| 8 | Station De Récupération De Fluide Frigorigène | U | 1 |  |  |
| 9 | Balance De Charge Electronique Frigoriste | U | 1 |  |  |
| 10 | Multimètre Numérique | U | 3 |  |  |
| 11 | Ampèremètre A Pince | U | 3 |  |  |
| 12 | Détecteur Electronique De Fuites De Fluide Frigorigène | U | 3 |  |  |
| 13 | Détecteur De Fuites | U | 3 |  |  |
| 14 | Vaccumètre Numérique | U | 3 |  |  |
| 15 | Thermomètre Digital Double Température | U | 3 |  |  |
| Montant Total en HTVA: |  |  |  |  |  |
| Total de la TVA (Taux 20%)= |  |  |  |  |  |
| Montant Total en TTC = |  |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe (2) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°2 : Chambres froides et installations frigorifiques

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chambre froide à Température positive 0 à 5°C : - Chambres froides sont réalisées en panneaux sandwich dont l'âme est constituée par du polyuréthanne injecté entre 2 tôles laquées blanc, assemblés au moyen de serrures, - Dimensions de la chambre ± 10% : 2 x 1,6 x 2,4. - Isolation en panneaux sandwich de 60 mm d'épaisseur, - Cloisons en panneaux de mêmes caractéristiques - Elle est servie par une porte pivotante isotherme de même caractéristique que les panneaux, - Dimensions de la porte ± 10% : 1,8 m x 0,8 m, - Fermeture à clé et déverrouillage automatique intérieur par système coup de poing avec rideau d’air automatique (démarrage et arrêt avec ouverture et fermeture de la porte) - Ces chambres sont équipées de : (fiche technique) - Eclairage intérieur LED étanche - Télé thermomètre à affichage à cadran en façade - Commande éclairage par interrupteur avec voyant de signalisation - Enregistreur de température et d’humidité avec imprimante incorporée | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 1.1 | Installation frigorifique pour chambre froide à Température positive au R404A : - Groupe semi-hermétique triphasé, à condensation à air, de puissance nominale 1 CV mini et puissance frigorifique 3 kW minimum à -5°C évaporation et +45°C condensation (fiche technique) - Température extérieure -10ºC et +35°C - Possibilité de charger en phase liquide - Evaporateur cubique à convection forcée, de puissance frigorifique de 3 kW minimum à DT=7°C avec résistances de dégivrage. (fiche technique) - Détendeur électronique - Filtre déshydrateur diam 3/8", - Voyant de liquide hygroscopique diam 3/8", - Vanne solénoïde diam 3/8" + bobine et boite à borne 220 V/50Hz. - Vanne d’arrêt à Flare diam 3/8" - Pressostat double HBP à réarmement automatique. - Coffret de régulation permet de gérer toutes la fonctionnalité de la chambre froide en un seul dispositif, avec armoire électrique incorporée triphasé avec clapet sur le devant permettant un accès direct à l’interrupteur magnétothermique pour couper manuellement l’alimentation en cas d’urgence. (Fiche technique) - Humidificateur placé dans la chambre froide avec rendement réglable de 1 à 6.5 l/h, avec hygrostat électronique et affichage numérique. (Fiche technique) | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 2 | Chambre froide à Température négative -5 à -10°C : - Chambres froides sont réalisées en panneaux sandwich dont l'âme est constituée par du polyuréthanne injecté entre 2 tôles laquées blanc, assemblés au moyen de serrures, - Dimensions de la chambre ± 10% : 2 x 1,6 x 2,4 - Isolation en panneaux sandwich de 120 mm d'épaisseur, - Le sol est composé d'un panneau isolant recouvert d'un revêtement en tôle inox antidérapant 15/10 minimum et disposé de manière à prévoir une ventilation naturelle avec celui du bâtiment, avec soupape de décompression. - Elle est servie par une porte pivotante isotherme d’épaisseur minimum 90 mm avec résistance électrique sur le contour de la porte. - Dimensions de la porte ± 10% : 1,8 m x 0,8 m, - Fermeture à clé et déverrouillage automatique intérieur par système coup de poing. - Ces chambres sont équipées de : (fiche technique) - Eclairage intérieur LED étanche - Télé thermomètre à affichage à cadran en façade - Commande éclairage par interrupteur avec voyant de signalisation - Enregistreur de température et d’humidité avec imprimante incorporée | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 2.1 | Installation frigorifique pour chambre froide à Température négative au R 404A : Les équipements installés sont : - Groupe semi-hermétique à condenseur à air, triphasé puissance nominale 2 CV minimum, puissance frigorifique 2 kW à -25°C évaporation et +45°C condensation (fiche technique) - Température extérieure -10°C+35°C. - Evaporateur cubique à convection forcée de 2 kW mini à DT 7°C. avec résistances de dégivrage. (fiche technique) - Détendeur électronique - Filtre déshydrateur diam 3/8", - Voyant de liquide hygroscopique diam 3/8", - Séparateur d’huile - Bouteille anti coup de liquide - Vanne solénoïde diam 3/8" + bobine et boite à borne 220 V/50Hz. - Vanne d’arrêt à Flare diam 3/8" - Pressostat double HBP à réarmement automatique. - Coffret de régulation permet de gérer toutes la fonctionnalité de la chambre froide en un seul dispositif, avec armoire électrique incorporée triphasé avec clapet sur le devant permettant un accès direct à l’interrupteur magnétothermique pour couper manuellement l’alimentation en cas d’urgence. (Fiche technique) | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |
| 3 | Vitrine frigorifique type boucherie - Dimensions LxPxH 2,5x1x1,6m ± 10% - Evaporateur statique, de puissance frigorifique 1,5 kW mini. - Détendeur thermostatique pour évaporateur plafonnier. - Vanne solénoïde pour évaporateur plafonnier. - Régulateur par thermostat digital | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°2 : Chambres froides et installations frigorifiques

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chambre froide à Température positive 0 à 5°C | U | 1 |  |  |
| 1.1 | Installation frigorifique pour chambre froide à Température positive au R404A | U | 1 |  |  |
| 2 | Chambre froide à Température négative -5 à -10°C | U | 1 |  |  |
| 2.1 | Installation frigorifique pour chambre froide à Température négative au R 404A | U | 1 |  |  |
| 3 | Vitrine frigorifique type boucherie | U | 1 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Annexe (3) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°3 : Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter et multi-compresseur

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter: Compresseurs : (fiche technique) - Type : compresseur hermétique inverter: nombre 1 - Puissance frigorifique : 2,5 kW mini - Moteur électrique tri 380 V - Fluide frigorigène : R404A - Température d'évaporation : - 35ºC - Température de condensation : + 32ºC - Condenseur à air forcé avec variateur de vitesse moto ventilateur. Echangeur - évaporateur : (fiche technique) - 2 Evaporateur : 1 cubique et 1 slim 45°. - Puissance frigorifique unitaire : 1.5 kW à DT 7°C - Détendeur électronique pour chaque évaporateur. Sécurité, contrôle et régulation de la centrale : (fiche technique) - Commande et régulation indépendante pour chaque évaporateur, par thermostat digital. Accessoires - Revêtement anticorrosion pour la batterie de condensation - Système de contrôle de tension et chute de phase - Contrôle proportionnel de pression de condensation par variation de vitesse du ventilateur. - Tableau électrique de puissance et manœuvre, avec protection de compresseur et moto-ventilateur, et commande électronique. - Sondes de pression et de température Tuyauteries et calorifuge : - Les canalisations frigorifiques sont réalisées en tube cuivre écroui. Les canalisations sont isolées des supports et des parois. La ligne d’aspiration est calorifugée. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Centrale frigorifique multi-compresseurs : Compresseurs hermétiques, puissance totale nominale 6 CV mini : (fiche technique) - Les compresseurs hermétiques ; de même puissance au nombre de 3 ; sont regroupés sur un châssis de construction lourde et bien entretoisé. - Fluide frigorigène : R404A - Egalisation de pression de carter : - Les carters de tous les compresseurs sont à la même pression en marche ou à l’arrêt ; les compresseurs sont reliés par un collecteur en cuivre positionné à un niveau supérieur aux prises des pressions sur ces derniers. - Sécurité et contrôle de la centrale : - Chaque compresseur est équipé : - Pressostat H.P. - Un pressostat B.P. - Un jeu de manomètres H.P. et B.P. - Un thermomètre sur chaque collecteur, à l’arrivée sur l’aspiration et au départ sur le refoulement. - Un thermostat de contrôle de température des gaz refoulés. - Régulation de la centrale avec automate : (fiche technique) - Pressostats B.P. - Un système permettant le démarrage en cascade des compresseurs et un système anti-court cycle interdisant le démarrage d’un compresseur qui n’a pas au minimum 5 minutes d’arrêt. - Armoire électrique avec équipements de commande et protection des compresseurs et ventilateurs. - Voyant de signalisation et de commande marche/arrêt. - Tuyauteries et calorifuge : - Les canalisations frigorifiques sont réalisées en tube cuivre écroui. Les canalisations sont isolées des supports et des parois. La ligne d’aspiration est calorifugée. - Appareils annexes : - Réservoir de liquide capacité de 12 litres mini, équipé de : - Soupape de sécurité ; - Vannes à main de service ; - Robinet de charge. - Filtre déshydratant à cartouche solide - Voyant - Equipements à installer pour évaporateurs et échangeurs : (fiche technique) - 3 x Evaporateurs (1 cubique, 1 double flux et 1 slim 45°) de puissance frigorifique 4,50 kW, - Détenteur électronique pour chaque évaporateur. - Thermostat d’ambiance électronique pour chaque évaporateur. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 3 | Armoires électriques - Une armoire électrique pour la commande et la régulation des évaporateurs en système électronique. - Les équipements de l’armoire électrique sont : - Protection en tête et protection évaporateurs et compresseurs - Relais auxiliaires. - Relais thermiques nécessaires. - Voyants marche et défauts nécessaires. - Commutateurs nécessaires. - Câblages en fils souples sous goulottes plastiques entièrement repérés. - Ampèremètres, voltmètres et wattmètres. - Transformateur d’isolement. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°3 :Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter et multi-compresseur

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrale frigorifique mono-compresseur Inverter | U | 1 |  |  |
| 2 | Centrale frigorifique multi-compresseurs | U | 1 |  |  |
| 3 | Armoires électriques | U | 1 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer de préférentiels à ce sujet.

Annexe (4) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°4 : Equipement pour cabines de montage

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipement pour cabines de montage : - Groupe semi-hermétique à condensation à air au R134a Comprenant : - Moteur électrique, compresseur, condenseur, bouteille accumulatrice, support. - Puissance frigorifique : 1.5 kW mini à -5°C évaporation et +45°C condensation (fiche technique) - Puissance nominale : 1 CV mini - Evaporateur slim 45° à convection forcée avec résistance de dégivrage. - Détendeurs électronique (fiche technique) - Bouteille anti-coup de liquide diam 1/2" Capacité : 1,8 kg. - Voyant de liquide- 3/8" - Séparateur d'huile- 1/2" - Déshydrater Flare 3/8". - Vanne solénoïde diam 3/8". - Avec bobine et boite à bornes 220V/50 Hz.- Avec raccord - Clapet anti retour - Pressostat B.P à réarmement automatique - Pressostat combiné H.B.P à réarmement automatique - Horloge de dégivrage. - Thermostat d'ambiance : Plage : -30 + 15°C Diff. réglable. (fiche technique) - Thermomètre de -40 à + 40°C. - Armoire électrique pour la commande et la régulation des évaporateurs en système électronique, de dimension 500x400 avec platine perforée. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°4 : Equipement pour cabines de montage

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Equipement pour cabines de montage | U | 10 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Annexe (5) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°5 : Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Eau

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Eau Caractéristiques techniques générales : - Composants et instruments connectés et fonctionnant, aux caractéristiques industrielles, - Facilement accessibles et visibles - Possibilité de modifier les charges thermiques de travail - Schéma synoptique - Série complète d'instruments pour l'acquisition des données de fonctionnement de l’installation, avec - Débimètre - Manomètres de haut et de basse pression - Thermomètres électroniques avec sondes, à insérer dans divers orifices disposés le long du circuit hydraulique - Wattmètre - Voltmètre - Dispositifs de sécurité et de protections de l’installation. - Interrupteur magnétothermique différentiel - Compresseur de type hermétique - Condenseur/évaporateur à air forcé, à débit variable - Détendeur réglable, - Récepteur de liquide, séparateur de liquide - Indicateurs de passage, filtre déshydrateur, vannes unidirectionnelles - Dispositif d’expansion avec tuyau capillaire - Ballon tampon, avec pompe de circulation - Vanne d’inversion de cycle à 4 voies, pour fonctionnement été/hiver - Clapets de retenue - Robinets manuels - Dispositif de détection des fuites - Alimentation : 220 V - 50 Hz - Bouton de mise en marche - Bouton d’urgence - Manuel de travaux pratique en langue française ou à défaut en Anglais | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°5 : Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Eau

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Eau | U | 1 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe (6) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°6 : Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Air

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| Item N° | Désignations et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique pour l’étude des composants et des pannes dans les installations frigorifiques - Structure en acier montée sur roues, vernie et traitée au four - Synoptique sérigraphie en couleurs, reproduisant les circuits électriques possibles de mise en marche - Compresseur hermétique - Condenseur ventilé, indicateur de passage, filtre, cellule frigorifique avec évaporateur et charge thermique, détendeur thermostatique, séparateur d’huile - Instruments pour la récolte des données: - voltmètre - ampèremètre - wattmètre - cosphi-mètre - ohmmètre - capacimètre - débitmètre - thermomètres électroniques - manomètres de haute et de basse pression - Variateur de tension 0-250 V - Variateur de courant 0-10 A - 3 lignes de tensions fixes réduites - Série complète de composants pour le développement du programme didactique, avec: - thermostats - temporisateur de dégivrage - pressostat - relais de démarrage - dispositifs de protection - condensateurs de démarrage et de marche - 20 interrupteurs pour l’introduction de pannes dans l’installation. On impose les pannes de la partie hydraulique en actionnant des électrovannes et les pannes électriques en actionnant des relais. - Interrupteur magnétothermique différentiel - Alimentation : 220 V - 50 Hz - Bouton de mise en marche - Bouton d’urgence - Manuel de travaux pratique en langue française ou à défaut en Anglais | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°6 : Banc didactique pour l’étude de la pompe à chaleur Air-Air

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Banc didactique pour l’étude des composants et des pannes dans les installations frigorifiques | U | 1 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe (7) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°7 : Equipements de froid et climatisation

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Congélateur ménager type Coffre - Capacité : 200 litres mini. - Classe énergétique A | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Réfrigérateur ménager 2 portes type no Frost - Capacité : 400 litres mini. - Dégivrage automatique cyclique. - Alimentation : 220V- 50 Hz. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 3 | Fabrique de glace - Condensation à air - Production normale 24 kg par jour | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 4 | Fontaine d’eau fraîche - Branchement sur réseau d’eau de ville - Equipée de jeux de filtres | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 5 | Climatiseur Split system à inversion de cycle Mural - Puissance frigorifique normale : 12000 BTU mini. (1 ON-OFF / 1 Inverter) - Supports - installation sur Support didactique mobile, comprenant : - Table de travail de dimension 1200x 800x900 Lxlxh(mm) avec 3 tiroirs - Paroi fond perforé sur laquelle le climatiseur a été installé (sur la face avant et la face arrière), de dimension 1200x 1100 lxh(mm) | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 6 | Climatiseur Split system à inversion de cycle cassette - Puissance frigorifique normale : 12000 BTU mini. (1 ON-OFF / 1 Inverter) - Supports - installation sur Support didactique mobile, de dimension 1200x 2000 lxh(mm), avec plafond supportant la cassette | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°7 : Equipements de froid et climatisation

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Congélateur ménager type Coffre | U | 2 |  |  |
| 2 | Réfrigérateur ménager 2 portes type no Frost | U | 2 |  |  |
| 3 | Fabrique de glace | U | 1 |  |  |
| 4 | Fontaine d’eau fraîche | U | 1 |  |  |
| 5 | Climatiseur Split system à inversion de cycle Mural | U | 2 |  |  |
| 6 | Climatiseur Split system à inversion de cycle cassette | U | 2 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet

Annexe (8) : Spécifications techniques des fournitures proposées par le concurrent

Lot N°8 : Equipements de traitement d’air

- N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition  du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

- Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

- Les colonnes «  Désignations et caractéristiques techniques » et «  Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

- Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition  du soumissionnaire » et  la ligne correspondante à l’item.

- Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités ,……. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire »

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l'administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Armoire de climatisation à détente directe - Puissance frigorifique normale : 10 kW - Débit d’air mini : 2 500 m3/h - Résistance électrique de chauffage à 2 étages, - Humidificateur et déshumidificateur - Plénum et grilles de soufflage plafonnier - Thermostat d’ambiance digital - Condenseur à air externe - Fluide frigorigène R410A - Filtre incorporé - Y compris pose et installation de gaines et bouches de soufflage dans la salle de cours ou bureau du formateur. | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |
| 2 | Centrale de traitement d’air double flux à détente directe - Débit d’air mini : 3 500 m3/h - Pression statique 150 Pa - 2 Ventilateurs à roue libre - Simple peau 25 mm - Batterie à détente directe - Filtre G4/F5 - Echangeur de chaleur - Plénum et grilles de soufflage plafonnier - Tableau électrique et Régulation de température et d’humidité embarquée - Condenseur à air externe - Fluide frigorigène R410A - Y compris pose, raccordement et installation de gaines et bouches de soufflage et de reprise | Marque : Référence : Caractéristiques des Fournitures Proposées |  |

- BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot N°8 : Equipements de traitement d’air

| Item N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix Total En HTVA En chiffre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Armoire de climatisation à détente directe | U | 1 |  |  |
| 2 | Centrale de traitement d’air double flux à détente directe | U | 1 |  |  |
|  | Montant Total en HTVA = |  |  |  |  |
|  | Total de la TVA (Taux 20%) = |  |  |  |  |
|  | Montant Total en TTC = |  |  |  |  |

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Important : Vu que les prestations objet  du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation Professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet