Appel d’Offres Ouvert Simplifié sur offres de prix

N°64/2026

Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur Froid et Climatisation destinés à la Cité des métiers et des Compétences de la région FES répartis en lots suivants: - LOT N°1: Fourniture, pose, raccordement et mise en service des équipements de traitement d’air. - LOT N°2: Fourniture, pose, raccordement et mise en service des équipements de chauffage et climatisation.

MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

## ACTE D'ENGAGEMENT

A - Partie réservée à l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°………………du………………….

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur Froid et Climatisation destinés à la Cité des métiers et des Compétences de la région FES répartis en lots suivants :

- Lot N° : …………………………………………………………

du règlement de la Foncière CMC SA, approuvé le 15 juillet 2025,

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques

Je (1), soussigné : ......................................... (Prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... ................................affilié à la CNSS sous le ................................ (2) inscrit au registre du commerce de................................... (Localité) sous le n° ...................................... (2) n° de patente.......................... (2) :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pour les personnes morales

Je (1), soussigné .......................... (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société)

Au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société....................................................................

Adresse du domicile élu........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(2) et (3)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°.................................... (2) et (3)

N° de patente........................(2) et (3)

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2) et (3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant total HT :…………….....................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA………………………………………………………………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A. :……………................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant TTC : ...............................................................................(en lettres et en chiffres)

La Société Foncière CMC S.A. se libérera des sommes dues par elle en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à.................................. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro…………………………………….

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

- mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;

- ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ; (3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

# DECLARATION SUR L’HONNEUR

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert simplifié sur offres des prix

Objet du marché : : Acquisition, installation et mise en service des équipements du secteur Froid et Climatisation destinés à la Cité des métiers et des Compétences de la région FES répartis en lots suivants :

- Lot N° : …………………………………………………………

A - Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

B - Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de:.....................................................................................................

Adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile élu..........................................................................................

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° d’identification fiscale……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

- Déclare sur l'honneur :

1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

2- que je remplie les conditions prévues que je remplie les conditions prévues dans règlement de la Foncière CMC SA

3- Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

4- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

-	à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues dans règlement de la Foncière CMC SA ;

-	que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que Maître d'Ouvrage Délégué a prévues dans ledit cahier ;

-	à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

7- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 160 du règlement de la Foncière CMC SA.

9- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

10- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 152 du règlement de la Foncière CMC SA, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

      - Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

      - à supprimer le cas échéant.

      - Lorsque le CPS le prévoit.

      - à prévoir en cas d'application de l'article 139 du Règlement de la foncière CMC SA.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Annexe:

Spécifications techniques des fournitures proposées

Par le concurrent

LOT N°1 : Fourniture, pose, raccordement et mise en service des équipements de traitement d’air.

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition de soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Climatiseur Réversible Inverter Type Gainable Fourniture et pose d’un split système INVERTER type gainable, comprend : • Unité extérieure • Unité intérieure gainable • Grille de soufflage • Plénum • Tuyauterie frigorifique calorifugée, tuyau de vidange • Plots anti-vibratile. • Thermostat de régulation • Alimentation électrique • Réfrigérant R32 • Puissance 12000 BTU • Classe A++ Min • Système monté sur châssis métallique avec roulettes avec affichage technique informatif. • Avec toutes suggestions d'une mise en œuvre selon les règles de l'art. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 2 | Climatiseur Réversible Inverter Type Mural Fourniture et pose d’un split système INVERTER type mural, comprend : • Unité extérieure • Unité intérieure murale • Tuyauterie frigorifique calorifugée, tuyau de vidange • Plots anti-vibratile. • Thermostat de régulation. • Alimentation électrique • Réfrigérant R32 • Puissance 12000 BTU • Classe A++ Min • Système monté sur châssis métallique avec roulettes avec affichage technique informatif. • Avec toutes suggestions d'une mise en œuvre selon les règles de l'art. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 3 | Climatiseur Réversible Inverter Type Cassette Fourniture et pose d’un split système INVERTER type cassette, comprend : • Unité extérieure • Unité intérieure cassette • Tuyauterie frigorifique calorifugée, tuyau de vidange • Plots anti-vibratile. • Thermostat de régulation. • Alimentation électrique • Réfrigérant R410 A • Puissance 12000 BTU • Classe A++ Min • Système monté sur châssis métallique avec roulettes avec affichage technique informatif. • Avec toutes suggestions d'une mise en œuvre selon les règles de l'art. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 4 | Centrale de traitement d'air 1.Centrale de Traitement d’Air didactique : Spécification Techniques Générales La centrale sera de type double flux, superposée côte à cote, et devra être construite pour des fins didactiques, de manière à ce que tous les composants puissent être visibles par les stagiaires, concentrant dans une même centrale différents composants et technologies afin de pouvoir montrer aux élèves les différentes solutions existantes actuellement sur le marché. Panneaux double peaux en laine de roche M0, épaisseur 25 mm minimum Le panneau frontal sera totalement vitré, de manière à ce que tous les composants internes puissent être visibles, l’intérieur de la centrale sera illuminé de manière adéquate. Tous les composants de la centrale seront facilement accessibles et démontables pour les opérations d'inspection et de maintenance. Tous les composants de la centrale seront certifiés EUROVENT et l’usine de fabrication disposera d’un système de gestion de la qualité mis en œuvre et certifié suivant la norme ISO 9001. Les composants de la centrale devront respecter les spécifications techniques suivantes : - Le caisson de mélange sera formé par trois registres (air neuf, air recyclé, air rejeté) avec des lames en aluminium à disposition parallèles et à action proportionnelle. - Le récupérateur de chaleur sera de type à plaques avec un rendement de 75% au minimum en hiver au soufflage, classe H3, il sera réalisé en aluminium et disposera de deux registres de by-pass permettant de réaliser un free-cooling enthalpique. Le récupérateur sera muni d’un bac à condensats en acier inoxydable AISI 304L. - Le registre sera réalisé avec des lames en aluminium à disposition parallèle et action proportionnelle, - Préfiltre G4 : le préfiltre sera composé d'un média filtrant plissé à l'intérieur et le filtre sera muni de cadre en acier galvanisé à chaud coulissant, monté sur glissières en U pour un remplacement aisé. Le système de support et de fixation devra avoir une fuite de by-pass conforme à la classe G1-G4, La perte de charge à considérer dans le filtre sera avec filtre moyennement encrassé - Filtre M6 : filtre compact plan, d’épaisseur 50 mm minimum, la classe d'efficacité sera M6 et le filtre sera muni de cadre métallique en acier galvanisé à chaud coulissant, monté sur glissières en U pour un remplacement aisé. Le système de support et de fixation devra avoir une fuite de by-pass. La perte de charge à considérer dans le filtre sera avec filtre moyennement encrassé. - Filtre final F7 : la classe d'efficacité sera F7 et le filtre sera de type à poche rigide. Le filtre sera muni d’un cadre en plastique et sera monté sur glissières. La perte de charge à considérer dans le filtre sera avec filtre moyennement encrassé. Le filtre F7 intègrera un filtre à charbon actif. - Le dimensionnement des ventilateurs devra être réalisé par le titulaire en tenant compte des pertes de charge de l'ensemble de la chaîne de filtration à l'état moyennement encrassé, sur la base des caractéristiques certifiées des équipements proposés, de manière à garantir le débit minimal de soufflage de 1 500 m³/h dans toutes les conditions normales d'exploitation. - Tous les filtres disposeront de manomètre à aiguille, les sections de filtration disposeront d’éclairage intérieur. - La batterie à eau réversible sera réalisée en tubes cuivre et ailettes en aluminium. La batterie sera munie d’un bac de récupération des condensats en acier inoxydable AISI 304L avec une inclinaison suffisante à garantir l’évacuation correcte des condensats et d’un siphon avec une pression de refoulement minimale de 40 mmCE. - La batterie à détente directe réversible sera réalisée en tubes cuivre et ailettes en aluminium, les collecteurs seront réalisés en cuivre. La batterie sera munie d’un bac de récupération des condensats en acier inoxydable AISI 304L avec une inclinaison suffisante à garantir l’évacuation correcte des condensats et d’un siphon avec une pression de refoulement minimale de 40 mmCE. - La batterie seront sélectionnées de manière à garantir une vitesse frontale faible (inférieure à 2,5 m/s) afin d’éviter l’entraiment des gouttelettes. - La batterie chaude sera de type électrique et sera munie de résistances électriques tubulaires, blindées, courbées en "U", corps en cuivre et ailettes hélicoïdales en acier inoxydable 304L.. La batterie disposera de presse-étoupes de fixation M12 en acier galvanisé et de borniers M4. - Un séparateur de gouttelettes en plastique sera positionné en amont de la batterie électrique pour des raisons de sécurité. - La batterie chaude sera utilisée en été afin de remonter la température lorsque la batterie froide fonctionne en mode déshumidification. - L’humidificateur sera de type isotherme autonome ave électrodes immergées, il disposera d’un bac de récupération des condensats en acier inoxydable AISI 304L et d’une section d’humidification. - Le ventilateur de soufflage sera de type « roue libre EC », - Les moteurs du ventilateur de soufflage sera de type EC à haut rendement, équipés d'un variateur électronique intégré avec régulation PID. Ils permettront la modulation du débit d'air à partir d'un signal de commande externe 0–10 V ou 4–20 mA. le moteur sera muni d'un interrupteur de proximité pour les opérations de maintenance ainsi que d'une protection thermique par thermistance CTP. Le ventilateur de reprise sera de type centrifuge, double ouïe, avec aubes inclinées vers l’avant, transmission poulie-courroie. - Les ventilateurs de soufflage et de reprise seront sélectionnés pour assurer au minimum les performances aérauliques spécifiées, en tenant compte des pertes de charge du réseau et des filtres à l'état demi-encrassé. Le dimensionnement sera optimisé afin de retenir les caractéristiques les plus adaptées aux besoins réels de l'installation, sans surdimensionnement des équipements et de leurs accessoires. NB : Le choix des variétés technologiques des ventilateurs est motivé par des finalités pédagogiques. - La porte du ventilateur sera munie d’un contact de sécurité. Le ventilateur devra être sélectionné en tenant compte de la situation avec filtres à demi encrassés. - La porte du ventilateur sera munie d’un contact de sécurité. - Les sections de ventilations disposeront d’éclairage intérieur. - Le piège à son à la reprise sera réalisé en acier galvanisé, épaisseur 10/10ème, baffles en laine de roche de densité 30 kg/m3, classe de résistance au feu A1, avec film protecteur en fibre de verre incombustible. Régulation – Automatisme – Communication GTC La centrale de traitement d'air sera livrée avec un système de régulation entièrement monté, câblé, paramétré et testé en usine. Le régulateur sera de type programmable, librement configurable, spécialement conçu pour les applications de traitement d'air et permettra la gestion de l'ensemble des organes de la CTA ainsi que l'acquisition des mesures, la supervision, les alarmes et l'optimisation énergétique. La régulation devra assurer notamment les fonctions suivantes : - Gestion des séquences de fonctionnement de la CTA (arrêt, marche, démarrage progressif et arrêt sécurisé). - Gestion des modes été, hiver, mi-saison et free-cooling enthalpique. - Régulation des températures de soufflage, de reprise et d'ambiance. - Régulation de l'humidité en mode humidification et déshumidification. - Pilotage des registres d'air neuf, de recyclage, de rejet et des registres de by-pass du récupérateur. - Régulation des batteries à eau réversible et de la batterie électrique de post-chauffage. - Gestion de l'humidificateur. - Régulation des ventilateurs de soufflage et de reprise par variateur de vitesse avec maintien du débit ou de la pression différentielle suivant le mode sélectionné. - Gestion des sécurités antigel, incendie, défaut ventilateur, défaut moteur, défaut humidificateur et défaut batterie électrique. - Gestion des alarmes d'encrassement des filtres par pressostats différentiels. - Gestion des scénarios pédagogiques permettant de reproduire les modes de fonctionnement rencontrés dans les installations hospitalières, laboratoires et salles propres. - Le régulateur devra être compatible avec le KIT « CTA _ DRV 3 Tubes » , décrit dans le lot 2 du présent AO, afin d'assurer la gestion complète de la batterie à détente directe, y compris les demandes de fonctionnement, les modes chaud/froid, les sécurités et les échanges de données nécessaires avec le groupe extérieur. - La régulation intégrera une table d'échange de données communicante permettant l'accès à l'ensemble des variables d'exploitation, paramètres de fonctionnement, états, alarmes, historiques et consignes. Cette table d'échange devra être configurable et compatible avec les protocoles de communication ouverts utilisés dans les systèmes de Gestion Technique Centralisée (GTC). - La communication avec la GTC sera assurée nativement en BACnet/IP. Si nécessaire, une passerelle de communication adaptée au protocole du matériel proposé pourra être fournie afin de garantir une intégration complète de l'installation dans une GTC sans limitation fonctionnelle. Le système de régulation comprendra au minimum les points suivants : - Mesures (Entrées analogiques) - Température air neuf - Humidité relative air neuf - Température air soufflé - Humidité relative air soufflé - Température air repris - Humidité relative air repris - Température batterie à eau - Température batterie DX - Température de sécurité antigel - Pression différentielle soufflage - Pression différentielle reprise - Pression différentielle filtres G4 - Pression différentielle filtres M6 - Pression différentielle filtres F7 - Pression différentielle filtres à charbon actif - Commandes (Sorties analogiques) - Variateur ventilateur soufflage - Variateur ventilateur reprise - Vanne (trois voies) modulante batterie à eau - Batterie électrique (commande proportionnelle en étage ) - Humidificateur (0-10 V) - Servomoteur registre air neuf - Servomoteur registre recyclage - Servomoteur registre rejet - Registres de by-pass du récupérateur - Commande du KIT « CTA / DRV 3 tubes » - Entrées digitales - Marche/arrêt CTA - Retour marche ventilateur soufflage - Retour marche ventilateur reprise - Défaut ventilateur soufflage - Défaut ventilateur reprise - Défaut batterie électrique - Défaut humidificateur - Détection incendie / DAD - Contact antigel - Contact ouverture portes - Alarmes pressostats filtres - Sorties digitales - Marche/arrêt CTA - Autorisation groupe DRV via KIT CTA - Autorisation PAC Air/Eau - Signal défaut général - Signal marche générale - Report d'alarme vers la GTC - Variateur de fréquence + transducteur de pression différentielle soufflage et reprise régulation de la pression différentielle (surpression/dépression) du local. Conditions extérieures : Hiver : 3ºC/90% Eté : 43ºC/24.6°C Conditions intérieures : Hiver : 22ºC/50% Eté : 24ºC/50% Débit d’air : Soufflage : 1500 m3/h Air neuf : 3400 m3/h Extraction : 300 m3/h Reprise : 1500 m3/h Récupérateur de chaleur à plaques : Efficacité 75% au minimum en hiver au soufflage. La CTA sera équipée de deux batteries réversibles distinctes et une batterie de chauffage électrique : - Une batterie à détente directe alimentée par le système DRV 3 tubes (Article décrite dans Lot 2 – Item 2 du présent AO). - Une batterie à détente indirecte à eau alimentée par la pompe à chaleur Air/Eau ((Article décrite dans Lot 2 – Item 1 du présent AO) assurant la production d'eau glacée et d'eau chaude. Les critères de sélection de la batterie à détente indirecte à eau alimentée par la pompe à chaleur Air/Eau - Puissance frigorifique minimale : 7 kW. - Puissance calorifique minimale : 8 kW. - Régime d'eau glacée : 7/12 °C. - Régime d'eau chaude : 45/40 °C. Les critères de sélection de la batterie à détente directe alimentée par le système DRV 3 tubes - Puissance frigorifique minimale : 7 kW. - Puissance calorifique minimale : 8 kW. - Réfrigérant : R410A - Entrée d’air : Hiver : 28ºC/43% - Entrée d’air : Eté : 13ºC/80% La CTA sera équipé d'une batterie électrique de réchauffage (post-chauffage), implantée en aval de la batterie froide et destinée au réchauffage de l'air après déshumidification en mode froid. Les critères minimaux de sélection sont les suivants : - Entrée air : 13,5ºC/94% - Puissance calorifique : 2,5 kW Humidificateur : - Entrée air : 32ºC/24% - Capacité d’humidification : 5kg/h - Échantillons didactiques de panneaux de CTA En complément de la centrale de traitement d'air, la fourniture comprendra un ensemble d'échantillons de panneaux destinés aux démonstrations pédagogiques et à l'étude comparative des différentes technologies constructives utilisées pour les centrales de traitement d'air. Les échantillons seront fournis séparément de la CTA et permettront d'illustrer les différentes conceptions d'enveloppes (double peau, triple peau, matériaux isolants et épaisseurs), ainsi que leur influence sur les performances mécaniques et thermiques. À titre pédagogique, la fourniture comprendra les échantillons suivants ou équivalents : - Panneau double peau isolé 50 mm en polyuréthane, classe D1/L1/L1/F9/T2/TB3 ; - Panneau double peau isolé 50 mm en laine de roche, classe D3/L1/L1/F9/T3/TB3 ; - Panneau triple peau composé de 25 mm de laine de roche et 35 mm de polyuréthane, classe D1/L1/L1/F9/T2/TB2 ; - Panneau triple peau isolé 75 mm en laine de roche, classe D2/L1/L2/F9/T2/TB2. Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'approvisionnement et la fourniture de ces échantillons, ou de tout échantillon équivalent présentant les mêmes caractéristiques constructives et les mêmes classes de performance selon la norme EN 1886. RESEAU DE GAINE : Fourniture et pose des gaines de soufflage, reprise, extraction et air neuf - Volets de reglage - Grilles Fourniture et pose d’une gaine textile pour la diffusion d’air, ayant les caractéristiques suivantes : - Forme : circulaire, - Tissu étanche (M0), diffusion par perforations - Couleur : possibilité de choisir - Suspension : câble simple ou double, rail aluminium ou PVC - Pression requise : 120 à 250 Pa - Longueur entre 5 et 10m Mise à la disposition du MO, des schémas électriques, fluidiques, synoptique, PID et les manuels d’utilisation et d’entretien… Avec toutes suggestions d'une mise en oeuvre selon les régles de l'art. • Fiches de selection des équipements et schéma synoptique de l'installation fournis à la soumission. NB : Les prestations du présent article comprennent implicitement tous les accessoires, raccordements, interfaces, réglages, paramétrages, essais, mises au point et adaptations nécessaires au parfait fonctionnement de l'équipement avec les installations des autres lots. L’adjudicataire est tenue à prendres les mésures nécaissiares en terme d’outillage et matiére d’oeuvre pour la formation et mise en service des équipements. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 5 | Plan d’implantation des équipements Le soumissionnaire devra fournir au préalable un plan d'agencement et d’exécution objet de validation par le MO. L'adjudicataire est tenu de : - Etablir les étiquettes de toutes equipements, accessoires et réseaux. - Fourniture, impression et pose des plans de recollement (plans, schéma synoptique, PID...). - Participer aux réunions de coordination, études d'exécution et mise au point avec les parties prénante du présent AO jusqu'à l'obtention des performances contractuelles définies au présent CCTP. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°1: Fourniture, pose, raccordement et mise en service des équipements de traitement d’air.

| Items N° | Désignations | Unité | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix total Hors TVA (3) =(1)*(2) | TVA Appliquée sur (3) | Montant TTC (5) = (4)+(3) |
| 1 | Climatiseur Réversible Inverter Type Gainable | U | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Climatiseur Réversible Inverter Type Mural | U | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Climatiseur Réversible Inverter Type Cassette | U | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Centrale de traitement d’air | U | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Plan d’implantation des équipements | U | 1 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. | …………. | ………….. |

Important: Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à ……………………… le …………………………

Signature et cachet du concurrent

LOT N°2: Fourniture, pose, raccordement et mise en service des équipements de chauffage et climatisation.

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition de soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompe à Chaleur Fourniture, pose, installation complète en ordre de marché d'une pompe à chaleur Air/Eau assemblée et testée en usine, y compris les résaux de distribution fluidiques avec les accessoires nécaissaires jusqu’au les émetteurrs de chaleur ou de froid de l’atelier. Elle est livrée avec une charge complète de fluide frigorigène R410A d'huile de lubrification, des compresseurs Scroll, un échangeur thermique à plaques brasées et un système de régulation à microprocesseur. Descriptif de l’ouvrage : La PAC doit avoir au minimum les caractéristiques suivantes : - Puissance minimale de refroidissement à pleine charge :22 (kW) - Conditions de fonctionnement : • Régime d’eau refroidissement :7/12(°C). • Régime d’eau chauffage : 45°/55 (C°) • Température de l'air :43(°C). • Classe énergétique EER A+ Pompe à chaleur monobloc réversible type air/eau conçu pour un fonctionnement continu. La pompe à chaleur montée sur socle anti-vibratile en béton et liège, équipée des éléments suivants : - Compresseurs de type hermétique scroll, avec une pompe à huile à inversion automatique et vannes d'arrêt d'aspiration et de refoulement. Le moteur de chaque compresseur est protégé thermiquement et sera refroidi par les gaz d'aspiration. - L'échangeur de chaleur sera de type à plaques en acier inoxydable. - Le condenseur est composé de tubes cuivre et munis d’ailettes aluminium, - Régulation de vitesse de ventilation - Un relais de temporisation évitant un cyclage trop rapide du compresseur et retardant le démarrage du compresseur après un arrêt prolongé. - Pressostat HP et BP - Un module hydraulique double basse pression (avec vannes d’arrêt, vanne de vidange, manomètre, filtre à tamis, vase d’expansion, purgeur d’air, flow switch, sondes de température d’eau entrée/sortie…) - L’unité doit être équipée d’un panneau de commande externe qui permet de visualiser les paramètres de fonctionnement et alarmes de la machine. - Toutes les protections de sécurité assurant le bon fonctionnement de la pompe à chaleur (manque de phase, inversion de phase…). - Tableau de commande, de contrôle et de signalisation équipé de tous les dispositifs de sécurité nécessaires. - Amortisseurs anti-vibratiles - Sonde de température entrée/sortie - Sonde de température d’air. - Contact sec - circuit secondaire d'eau glacée et d'eau chaude comprenant un ballon tampon, une pompe de circulation jumelle à débit variable, les collecteurs aller/retour, les organes d'équilibrage, d'isolement et de réglage, les accessoires hydrauliques ainsi que tous les équipements nécessaires au fonctionnement, à la régulation et à la protection de l'installation. Ce système sera raccordé à 3 ventilo-convecteurs de nature différentes et la batterie à détente indirecte de la CTA (Article Lot 1_ Item 4) notamment : • 1 x VC type gainable moteur 3 vitesses (Pf 5 kW environ) • 1 x VC type gainable moteur EC (Pf 5 kW environ) • 1 x VC type cassette (Pf 5 kW environ) • 1 x batterie à détente indirecte de la Centrale de traitement d'air (Lot 1_item 4) (Pf 7 kW) - Les unités intérieures gainable, et cassette devront être installées et exposées sur une arche signalétique de manière à faciliter l’approche didacticiel et la formation professionnelle. Les unités intérieures comprennent au minimum les caractéristiques suivantes : • Appareil à 2 tubes, • Batterie froide en tube cuivre avec ailettes aluminium avec bac de condensation. Equipée d'un purgeur d'air. • Température d'eau glacée : 7/12°C • Température intérieure 24 °C • Les équipements de régulation contiendront : une vanne 2 voies ON-OFF (Pour deux ventilo-convecteurs), une vanne 3 voies avec moteur proportionnel 0-10 V pour le 3ème • Vannes de réglage de débit La prestation comprend notamment : • Equipements GTCiable, doit être communiquant et équipé avec une carte de communication Bacnet • Acquisition de ces équipements s'inscrit dans une visée pédagogique • Une attention particulière devra être portée sur l'accessibilité des différents composants pour les manipulations. • Mise à la disposition du MO les schémas électriques, fluidiques et les manuels d’utilisation et d’entretien… • Fiches de selection des équipements et schéma synoptique de l'installation fournis à la soumission Seances de formation d’éxploitatation technico-pédagogique avec la logistque nécessaire (Outillage et MO…). NB : Les prestations du présent article comprennent implicitement tous les accessoires, raccordements, interfaces, réglages, paramétrages, essais, mises au point et adaptations nécessaires au parfait fonctionnement de l'équipement avec les installations des autres lots. L’adjudicataire est tenue à prendres les mésures nécaissiares en terme d’outillage et matiére d’ouevre pour la formation et mise en service des équipements | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 2 | DRV 3 Tubes DRV 3 TUBES : Caractéristique proposée : Fourniture, pose, raccordement, mise en service et essais d'un système DRV 3 tubes à récupération d'énergie trois tubes, y compris les résaux de distribution fluidiques avec les accessoires nécaissaires jusqu’au les émetteurrs de chaleur ou de froid de l’atelie, permettant le fonctionnement simultané en mode chauffage et refroidissement, comprenant un Hydro Kit pour la production d'eau chaude ainsi qu'un Kit CTA_DRV 3Tube destiné à l'alimentation et au pilotage de la batterie à détente directe réversible de la centrale de traitement d'air (Lot 1 _Item 4), d'une puissance frigorifique minimale de 7 kW. Ce système est composé d’une unité de condensation et qu’elle sera refroidi par air et utilisera, en détente directe, le fluide frigorigène R410A avec une puissance minimale de 25 kW. Ayant comme caractéristiques techniques : • Puissance frigorifique basée sur les conditions suivantes : Température intérieure de 24°Cbs, température extérieure de 43 °Cbs. • Puissance calorifique basée sur les conditions suivantes : Température intérieure de 21°Cbs, température extérieure de 3°Cbs. Ce système sera raccordé à 4 unités intérieures de nature différentes, notamment : • 1 x Unité intérieure type gainable (Pf 2,5 kW environ) • 1 x Unité intérieure type mural (Pf 2,5 kW environ) • 1 x Unité intérieure type cassette (Pf 2,5 kW environ) • 1 x Batterie a détente directe réversible de la centrale de traitement d’air (Lot 1_item 4) (PF 7 kW) • 1 x Unité intérieure type Hydro kit (Pf 14 kW) Les unités intérieures gainable, murale et cassette devront être installées et exposées sur une arche signalétique (de hauteur de 2 m) de manière à faciliter l’approche didacticiel et la formation professionnelle. L’unité intérieure Hydro kit sera raccordé par boitier de récupération de chaleur, à détente directe. comprenant : • Vannes • Boitier de récupération • Réseau hydraulique et frigorifique • Pompes de circulation, boites de distribution, Joints de dérivation en Y • Collecteurs • Unité extérieure sera équipé de ventilateurs de type hélicoïde à moteur à courant continu à haut rendement doté de la technologie Inverter. Les grilles de refoulement situées à la sortie d'air • Les compresseurs seront de type hermétique Scroll. Ils seront tous contrôlés par Inverter et dotés d'un moteur à courant continu. • Circuit frigorifique isolé, et les raccords seront de type Joints de dérivation en Y • Liaison assurera la communication entre l’unité de condensation et les unités intérieures. • Commande, avec grand afficheur, pour piloter simultanément les 4 unités intérieures et permet d’optimiser les consommations d'énergie. Le système permet une communication avec la GTC Bacnet. • Ballon et un lavabo pour production d’ECS. Avec toutes suggestions d'une mise en œuvre selon les règles de l'art. •Mise à la disposition du MO des schémas électriques, fluidiques et les manuels d’utilisation et d’entretien… • Fiches de selection des équipements et schéma synoptique de l'installation fournis à la soumission Seances de formation d’éxploitatation technico-pédagogique avec la logistque nécessaire (Outillage et MO…). NB : Les prestations du présent article comprennent implicitement tous les accessoires, raccordements, interfaces, réglages, paramétrages, essais, mises au point et adaptations nécessaires au parfait fonctionnement de l'équipement avec les installations des autres lots. L’adjudicataire est tenue à prendres les mésures nécaissiares en terme d’outillage et matiére d’oeuvre pour la formation et mise en service des équipements | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 3 | Tableau Electrique Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre d’un tableau électrique équipé d'alimentation et de protection du matériel, y compris câbles, chemin de câble depuis l’attente dans atelier jusqu’au l’armoir du présent article et les dustribution energetiques nécessaires au raccordement final de l'intégralité des équipements de la zone Froid et climatisation (Articles Lot 1 et Lot 2 du présent AO). Le présent Tableau Electrique devra répondre à double objectif : Opérationnel pour le fonctionnement des installations du froid et climatisation et des organes supplimentaires pour les enventuelles activités de sumulation et magnabilité pédagogique. Les ateliers de froid et de climatisation doit être alimentés par un tableau testé conforme à la norme, le constructeur d’ensembles IEC 61439 l’armoire doit être avec structure modulaire, métallique, associable et évolutive, elle doit être composée des colonnes juxtaposées qui sert à l’alimentation, protection et contrôle commande Le tableau Ils comportent, en face avant les composants de sécurité (sectionneur, arrêt d’urgence), d’informations (affichage de la consigne et de la mesure de température, voyants d’états de chauffe, de défauts…) et le contacteur marche/arrêt. Schéma synoptique du tableau équipé avec des douilles de sécurité pour réaliser les simulations nécessaires 24/220/380 ainsi les E/S TOR et les E/S ANA • Dimension 2000mm (H) x 800mm (l) environ. • Châssis perforés 2000 x 800 environ Centrale de mesure et gestion de l'énergie électrique + transformateurs de courant, montage sur porte avec affichage numérique (tensions simples et composés, courant, fréquence, puissance active et réactive, énergie) avec protocole de communication MODBUS y compris toute suggestion de fourniture pose et mise en service *thermostat d’ambiance + système d'extraction avec filtres *variateur de vitesse triphasé 400V-50hz-4KW + protection électrique+ disjoncteur moteur et contacteur de puissance • Disjoncteur magnétothermique général à commande extérieure • Disjoncteur magnétothermique pour chaque équipement du présent Lot • Disjoncteur moteur et contacteur pour pompe et départs moteur • Alimentation 24VDC 10 A *ensemble des Commutateurs 3 positions Variateur de vitesse triphasé 400V-50hz-4KW communiquant Superviseur générale pour l’ensemble des équipements du présent Lot • Lots Voyants marche/arrêt /défauts/ présence de tension • Lot Relais miniatures embrochable • Horloge • Relais de température • Relais de pression • Automate de régulation paramétrable communication « régulation PI ou thermostatique » • Ecran tactile • Bornier de raccordement • Sonde de température extérieure • Capteur de pression • Capteur humidité • Sonde de température par boucle d’eau - Barette de terre - Consignation de l'ensemble des départs moteurs par cadenas - Des étiquettes gravées + porte étiquette pour l'ensemble de la signalisation des états de marche défaut, et départs moteurs - Fournitures et travaux relatives à la pose du chemin de câble de dimensions appropriés ainsi que les conduits jusqu'aux circuits terminaux et tous équipements, le lot aura aussi à sa charge la fourniture, la pose et le raccordement des câbles de puissance et les câbles de commande. Y compris toutes suggestions pour une mise en œuvre selon les règles de l'art • Schéma synoptique et bilan de puissance de l'installation fournis à la soumission | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |
| 4 | Plan d’implantation des équipements Le soumissionnaire devra fournir au préalable un plan d'agencement et d’exécution objet de validation par le MO. L'adjudicataire est tenu de : - Etablir les étiquettes de toutes equipements, accessoires et réseaux. - Fourniture, impression et pose des plans de recollement (plans, schéma synoptique, PID...). - Participer aux réunions de coordination, études d'exécution et mise au point avec les parties prénante du présent AO jusqu'à l'obtention des performances contractuelles définies au présent CCTP. | Marque : Référence : Caractéristique proposée : |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

LOT N°2: Fourniture, pose, raccordement et mise en service des équipements de chauffage et climatisation.

| Items N° | Désignations | Unité | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | QTE | Prix Unitaire En HTVA En chiffre | Prix total Hors TVA (3) =(1)*(2) | TVA Appliquée sur (3) | Montant TTC (5) = (4)+(3) |
| 1 | Pompe à chaleur | U | 1 |  |  |  |  |
| 2 | DRV 3 Tubes | U | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Tableau Electrique | U | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Plan d’implantation des équipements | U | 1 |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL = |  |  |  |  | ………….. | …………. | ………….. |

Important: Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait à ……………………… le …………………………

Signature et cachet du concurrent